## Főösszesítő_I
Költségvetési tervet készítő (Ajálattevő):
Neve:
Székhelye:
Tárgy:
Oroszlány Közös Önkormányzati Hivatal norma szerinti villámvédelmi rendszer kiépítése
Cím: |  | Kelt:
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
880 hrsz.
Készítette: ---
A munka leírása:
Közigazgatási Intézményépület norma szerinti villámvédelmi rendszer kiépítése
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3. A munka ára (bruttó) |  | 0
A költségvetési kiírás mindegyik tétele egy komplett szolgáltatásnak felel meg, ezért benne foglaltatnak a szállítási költségek, építési munkák, szerelési munkák, építési segédeszközök, szerelési segédeszközök, akkor is, ha ezek az egyes tételekben nincsenek külön kimutatva. A költségvetési tételek mennyiségei előirányzatok, azokat Vállalkozó ellenőrizni, pontosítani köteles, meghatározása Vállakozó kockázatát képezi. Az esetlegesen kimaradt tételek nem mentesítik a Vállakozót a műszaki megoldás szakszerű kivitelezésétől és annak megfelelő ár-, illetve a teljesítési határidő betartása alól. Kivitelezési többletmuka elszámolására nincs mód.

## OKÖH villámvédelem
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-013-1.2.2-0310306 | Villámhárító felfogóvezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, lapos tetőn, betongúlára szerelve, 60 mm² felett, OBO horganyzott köracél, 10 mm, RD 10, R.sz.: 5021103 | 48 | m |  |  | 0 | 0
Megjegyzés: Alapföldelő vezető, talajba fektetve Ná10mm, St/tZN, DEHN 800010
2 | 71-013-1.2.1-0310301 | Villámhárító felfogóvezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, lapos tetőn, betongúlára szerelve, 60 mm²-ig, OBO horganyzott köracél, 8 mm, RD8, R.sz.: 5021081 | 50 | m |  |  | 0 | 0
Megjegyzés: Levezetők összekötése gyűrűs vezetővel 2m/db (23db), Ná 8mm St/tZn köracél, vagy szalag (bilincs köracélhoz kiírva) DEHN 800008
3 | 71-013-5.10.1 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, összekötő kapocs és csőkapocs áramvezetős kötéshez, 1 csavaros kapocs | 8 | db |  |  | 0 | 0
Megjegyzés: Multikapocs, földelővezető toldására, DEHN 390050
4 | 71-013-5.5.1 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig | 26 | db |  |  | 0 | 0
Megjegyzés: Földelőszonda bekötő vizsgáló (3m) V4A, Ná 10mm, összekötőről DEHN 860010
5 | 71-013-5.5.1 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig | 13 | db |  |  | 0 | 0
Megjegyzés: Földelő szonda csúcs, Ná20mm, TG/tZN, hegyes DEHN 620001
6 | 71-013-5.10.1 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, összekötő kapocs és csőkapocs áramvezetős kötéshez, 1 csavaros kapocs | 13 | db |  |  | 0 | 0
Megjegyzés: Csavaros kapocs földelőhöz DEHN 630120
7 | 71-013-5.12 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, kiegészítő elemek | 13 | db |  |  | 0 | 0
Megjegyzés: Földelőszonda bekötő vizsgáló (3m) V4A, Ná 10mm, összekötőről DEHN 860010
8 | 71-013-5.12 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, kiegészítő elemek | 3 | db |  |  | 0 | 0
Megjegyzés: Szigetelő szalag, földelés csatlakozásoknál korrózióvédelemhez DEHN 556130
9 | 71-013-5.10.4 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, összekötő kapocs és csőkapocs áramvezetős kötéshez, 4 csavaros kapocs | 13 | db |  |  | 0 | 0
Megjegyzés: Bontható vizsgáló-összekötő, közteslemezzel, kör és laposvezető összekötésére, 7-10mm/30-40mm, 12,6kA; St/tZn;1,3m magasan DEHN321045
10 | 71-013-5.12 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, kiegészítő elemek | 26 | db |  |  | 0 | 0
Megjegyzés: Oldalfali rögzítő földelő bekötőhöz 8-10mm/20mm/V4A/M8; 2db/1,3m; DEHN 274110
11 | 71-013-2.1.2-0555241 | Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 60 mm² felett, ELECTRAPLAN ZIN PV 30x3,5 mm-es laposvas, Csz: 800LAPOSVAS30X3,5.01 ELECTRAPLAN ZIN SR 02 (M8), lapos és körvezető összekötő, Csz: 800SR02M8.0000000001 | 35 | m |  |  | 0 | 0
Megjegyzés: Levezető szalag (laposvas) 30x3,5mm, 2,5m/vö, St/tZn, a szerkezeten hegesztve (50mm), a vizsgáló összekötőven csavarosan kötve; DEHN 810335
12 | 71-013-2.1.2-0555241 | Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 60 mm² felett, ELECTRAPLAN ZIN PV 30x3,5 mm-es laposvas, Csz: 800LAPOSVAS30X3,5.01 ELECTRAPLAN ZIN SR 02 (M8), lapos és körvezető összekötő, Csz: 800SR02M8.0000000001 | 160 | m |  |  | 0 | 0
Megjegyzés: Összekötő kiegyenlítő gyűrűs vezető a homlozaton körkörösen kialakítva (+3,0m magasságban), a homlokzati zártszelvényekhez hegesztve (50mm), vagy M6 önmetszőcsavarral rögzítve), DEHN 810335
13 | 71-013-2.1.2-0555241 | Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 60 mm² felett, ELECTRAPLAN ZIN PV 30x3,5 mm-es laposvas, Csz: 800LAPOSVAS30X3,5.01 ELECTRAPLAN ZIN SR 02 (M8), lapos és körvezető összekötő, Csz: 800SR02M8.0000000001 | 130 | m |  |  | 0 | 0
Megjegyzés: (Levezető szalag a homlokzaton, vagy a homlozat acél zártszelvénye felhasználva, rögzítőkkel DEHN 810335, 2 méterenként Ná max 7mm furat és M6x30 önmetsző csavarral rögzítve, zinnsprayvel védve- ha nem kerül a homlokzati zártszelvény felhasználásra)
14 | 71-013-5.12 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, kiegészítő elemek | 5 | db |  |  | 0 | 0
Megjegyzés: Zink spray
15 | 71-013-2.1.2-0555241 | Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 60 mm² felett, ELECTRAPLAN ZIN PV 30x3,5 mm-es laposvas, Csz: 800LAPOSVAS30X3,5.01 ELECTRAPLAN ZIN SR 02 (M8), lapos és körvezető összekötő, Csz: 800SR02M8.0000000001 | 20 | m |  |  | 0 | 0
Megjegyzés: Levezető szalag (laposvas) 30x3,5mm, 1,5m/levezető, St/tZn, a szerkezeten hegesztve (50mm), az összekötő hálózatnál csavarosan kötve; DEHN 810335
16 | 71-013-5.10.1 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, összekötő kapocs és csőkapocs áramvezetős kötéshez, 1 csavaros kapocs | 13 | db |  |  | 0 | 0
Megjegyzés: Perem és attika bádogozás bekötése, lemezcsiptető és drótfonat vezetővel , Ná 10mm drótfonat átvezető és drótfonat+szalag bilincs; DEHN365059+ DEHN 801050+ DEHN 454000
17 | 71-013-2.1.2-0555241 | Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 60 mm² felett, ELECTRAPLAN ZIN PV 30x3,5 mm-es laposvas, Csz: 800LAPOSVAS30X3,5.01 ELECTRAPLAN ZIN SR 02 (M8), lapos és körvezető összekötő, Csz: 800SR02M8.0000000001 | 160 | m |  |  | 0 | 0
Megjegyzés: Összekötő kiegyenlítő gyűrűs vezető a homlozaton körkörösen kialakítva (+10,0m magasságban), a homlokzati zártszelvényekhez hegesztve (50mm), vagy M6 önmetszőcsavarral rögzítve), DEHN 810335
18 | 71-013-1.2.1-0310301 | Villámhárító felfogóvezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, lapos tetőn, betongúlára szerelve, 60 mm²-ig, OBO horganyzott köracél, 8 mm, RD8, R.sz.: 5021081 | 360 | m |  |  | 0 | 0
Megjegyzés: Összekötő vezető a tetön, tartószerkezeten elhelyezve Ná 8mm St/tZn köracél, vagy szalag DEHN 800008
19 | 71-013-10.1 | Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, beton- vagy műanyag gúla | 345 | db |  |  | 0 | 0
Megjegyzés: Tartószerkezet összekötő vezetőhöz, műanyag tartó+beton súly (1kg!!!!!!!!) DEHN253060
20 | 71-013-5.10.1 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, összekötő kapocs és csőkapocs áramvezetős kötéshez, 1 csavaros kapocs | 110 | db |  |  | 0 | 0
Megjegyzés: Összekötő vezető multikapocs toldáshoz, és csatlakoztatásokhoz, MINŐSÍTETT! DEHN 390050
21 | 71-013-5.1 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal | 13 | db |  |  | 0 | 0
Megjegyzés: Szabadonálló felfogórúd, hárlábú lesúylozással, 2500mm aktív alumínium felfogó hosszal, lábek rádiusza 320mm, szélteherbírás:137 km/h 3db 8,5kg súllyal, (Előírás: Eurocode 2 szélzóna, városi környezet minimum 104 km/h) DEHN 105525
22 | 71-013-5.1 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal | 3 | db |  |  | 0 | 0
Megjegyzés: Szabadonálló felfogórúd, hárlábú lesúylozással, 3000mm aktív alumínium felfogó hosszal, lábek rádiusza 320mm, szélteherbírás:112 km/h 3db 8,5kg súllyal, (Előírás: Eurocode 2 szélzóna, városi környezet minimum 104 km/h) DEHN 105530 (F1, F5, F8)
23 | 71-013-5.12 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, kiegészítő elemek | 48 | db |  |  | 0 | 0
Megjegyzés: Leterhelő súlyok 3 lábaú feflogóhoz 8,5 kg, beton szabadonálló 2,5-3,5 m közötti felfogókhoz betonsúlyok DEHN 102075
24 | 71-013-5.12 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, kiegészítő elemek | 48 | db |  |  | 0 | 0
Megjegyzés: Leterhelő súlyok alátétlap 3 lábaú felfogóhoz 8,5 kg súly alá, szabadonálló 2,5-3,5 m közötti felfogókhoz alátétlemez DEHN 102060
25 | 71-013-5.12 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, kiegészítő elemek | 16 | db |  |  | 0 | 0
Megjegyzés: Felfogócsúcs felgogók végére, ZG, 7-10mm, DEHN 110000
26 | 71-013-5.10.2 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, összekötő kapocs és csőkapocs áramvezetős kötéshez, 2 csavaros kapocs | 16 | db |  |  | 0 | 0
Megjegyzés: Univerzális, nagy áram vezetőképes (200kA) minősítésű, kétcsavaros kapocs, 10/10-10/30, felfogó összekötőhálózathoz csatlakoztatásához DEHN 459200
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0